## DNP3
Binary Input | [5 empty] | Valores
Id | Informação | Tipo de dado | Classe | Tipo de Variável | Detalhes | 0 | 1
0 | Equipamento Energizado | Binary Input | Classe 1 | Binária | Informa se o equipamento está energizado, ou seja, se existe a presença de tensão nos terminais do equipamento | Sem presença de tensão | Presença de tensão
1 | Equipamento Operando | Binary Input | Classe 1 | Binária | Informa se o equipamento está em operação | Equipamento não está em operação | Equipamento em operação
2 | Alarme | Binary Input | Classe 1 | Binária | Informa a presença de alarme no equipamento | Sem alarme | Com alarme
3 | Operação Local/Remoto | Binary Input | Classe 1 | Binária | Estado do modo de operação local/remoto | Local | Remoto
Binary Output | [5 empty] | Valores
Id | Informação | Tipo de dado | Classe | Tipo de Variável | Detalhes | 0 | 1
0 | Ligar Equipamento | Binary Output | Classe 1 | Binária | Envia comando para iniciar a operação do equipamento | Não ligar equipamento | Ligar equipamento
1 | Desligar Equipamento | Binary Output | Classe 1 | Binária | Envia comando para desligar o equipamento | Não desligar o equipamento | Desligar o equipamento
2 | Reset Proteção | Binary Output | Classe 1 | Binária | Caso alguma falta tenha ocorrido este ponto permite resetar a falta para partir novamente o equipamento. Somente algumas faltas permitem ser resetadas, outras necessitam que uma equipe seja enviada para verificar o equipamento. | Não reseta a falta | Resetar a falta
Analog Input
Id | Informação | Tipo de dado | Classe | Tipo de Variável | Detalhes
0 | Tensão Fase A | Analog Input | Classe 2 | 16-bit ( Inteiro) | Valor RMS de tensão da fase A
1 | Tensão Fase B | Analog Input | Classe 2 | 16-bit ( Inteiro) | Valor RMS de tensão da fase B
2 | Tensão Fase C | Analog Input | Classe 2 | 16-bit ( Inteiro) | Valor RMS de tensão da fase C
3 | Corrente Fase A | Analog Input | Classe 2 | 16-bit ( Inteiro) | Valor RMS de corrente da fase A do equipamento
4 | Corrente Fase B | Analog Input | Classe 2 | 16-bit ( Inteiro) | Valor RMS de corrente da fase B do equipamento
5 | Corrente Fase C | Analog Input | Classe 2 | 16-bit ( Inteiro) | Valor RMS de corrente da fase C do equipamento
6 | Corrente Neutro | Analog Input | Classe 2 | 16-bit ( Inteiro) | Valor RMS de corrente da corrente Neutro do equipamento
20 | Código de Falta | Analog Input | Classe 2 | 16-bit ( Inteiro) | Caso alguma falta ocorra informa o código da falta