## Modbus
Coils
Endereço | Nome | Tipo
0 | Conectar Equipamento | Binário
1 | Desconectar Equipamento | Binário
2 | Reset Proteção | Binário
3 | Emergência | Binário
4 | Ativa Desequilíbrio | Binário
5 | Desativa Desequilíbrio | Binário
6 | Ativa Suporte de Tensão | Binário
7 | Desativa Suporte de Tensão | Binário
8 | Ativa Regulação de Tensão | Binário
9 | Desativa Regulação de tensão | Binário
10 | Ativa Compensação Harmônica | Binário
11 | Desativa Compensação Harmônica | Binário
12 | Compensa Harmônica 3 | Binário
13 | Compensa Harmônica 5 | Binário
14 | Compensa Harmônica 7 | Binário
15 | Compensa Harmônica 9 | Binário
16 | Compensa Harmônica 11 | Binário
17 | Compensação Harmônica Completa | Binário
18 | Aciona Ventilador Painel | Binário
19 | Aciona Ventilador Ponte | Binário
Inputs
Endereço | Nome | Tipo
0 | Equipamento Energizado | Binário
1 | Equipamento Operando | Binário
2 | Alarme | Binário
3 | Operação Local/Remoto | Binário
4 | Botoeira de Emergência | Binário
5 | Status Desequilíbrio | Binário
6 | Status Reativo | Binário
7 | Status Suporte de Tensão | Binário
8 | Status Regulação de Tensão | Binário
9 | Status Compensação Harmônica | Binário
10 | Erro de IGBT | Binário
Holding Registers
Endereço | Nome | Tipo
0 | Referência de Regulação de Tensão | Float 32 bits
1 | Limite Corrente Desequilíbrio Neg. | Float 32 bits
2 | Limite Corrente Desequilíbrio Zero | Float 32 bits
3 | Limite Corrente Reativo | Float 32 bits
4 | Limite Corrente Harmônico | Float 32 bits
Input Registers
Endereço | Nome | Tipo
0 | Tensão Fase A | Float 32 bits
1 | Tensão Fase B | Float 32 bits
2 | Tensão Fase C | Float 32 bits
3 | Corrente Fase A | Float 32 bits
4 | Corrente Fase B | Float 32 bits
5 | Corrente Fase C | Float 32 bits
6 | Corrente Neutro | Float 32 bits
7 | THD Tensão Fase A | Float 32 bits
8 | THD Tensão Fase B | Float 32 bits
9 | THD Tensão Fase C | Float 32 bits
10 | THD Corrente Fase A | Float 32 bits
11 | THD Corrente Fase B | Float 32 bits
12 | THD Corrente Fase C | Float 32 bits
13 | Desequilíbrio Negativo | Float 32 bits
14 | Desequilíbrio Zero | Float 32 bits
15 | Tensão Link CC | Float 32 bits
16 | Temperatura Ponte | Float 32 bits
17 | Estado Atual de Operação | Unsigned Int 32 bits
18 | Modo Reativo | Unsigned Int 32 bits
19 | Modo Harmônicos | Unsigned Int 32 bits
20 | Código de Falta | Unsigned Int 32 bits

## DNP3
Binary Input |  |  |  |  | * O referencial dos sinais é em relação ao SCADA, ou seja, os sinais 'Binary Input' e 'Analog Input' são sinais de entrada de leituras pelo SCADA, e os sinais 'Binary Output' e 'Analog Output' são comandos enviados pelo SCADA.
Id | Informação | Tipo de dado | Classe | Tipo de Variável
0 | Equipamento Energizado | Binary Input | Classe 1 | Binária
1 | Equipamento Operando | Binary Input | Classe 1 | Binária
2 | Alarme | Binary Input | Classe 1 | Binária
3 | Operação Local/Remoto | Binary Input | Classe 1 | Binária
4 | Estado Botoeira de Emergência | Binary Input | Classe 1 | Binária | Mapeamento entre Modbus e DNP3
5 | Status Desequilíbrio | Binary Input | Classe 1 | Binária | Modbus | DNP3
6 | Status Reativo | Binary Input | Classe 1 | Binária | Coils | Binary Output
7 | Status Suporte de Tensão | Binary Input | Classe 1 | Binária | Inputs | Binary Input
8 | Status Regulação de Tensão | Binary Input | Classe 1 | Binária | Holding Registers | Analog Output
9 | Status Compensação Harmônica | Binary Input | Classe 1 | Binária | Input Registers | Analog Input
10 | Erro de IGBT | Binary Input | Classe 1 | Binária
Binary Output
Id | Informação | Tipo de dado | Classe | Tipo de Variável
0 | Conectar Equipamento | Binary Output | Classe 1 | Binária
1 | Desconectar Equipamento | Binary Output | Classe 1 | Binária
2 | Reset Proteção | Binary Output | Classe 1 | Binária
3 | Emergência | Binary Output | Classe 1 | Binária
4 | Ativa Desequilíbrio | Binary Output | Classe 1 | Binária
5 | Desativa Desequilíbrio | Binary Output | Classe 1 | Binária
6 | Ativa Suporte de Tensão | Binary Output | Classe 1 | Binária
7 | Desativa Suporte de Tensão | Binary Output | Classe 1 | Binária
8 | Ativa Regulação de Tensão | Binary Output | Classe 1 | Binária
9 | Desativa Regulação de tensão | Binary Output | Classe 1 | Binária
10 | Ativa Compensação Harmônica | Binary Output | Classe 1 | Binária
11 | Desativa Compensação Harmônica | Binary Output | Classe 1 | Binária
12 | Compensa Harmônica 3 | Binary Output | Classe 0 | Binária
13 | Compensa Harmônica 5 | Binary Output | Classe 0 | Binária
14 | Compensa Harmônica 7 | Binary Output | Classe 0 | Binária
15 | Compensa Harmônica 9 | Binary Output | Classe 0 | Binária
16 | Compensa Harmônica 11 | Binary Output | Classe 0 | Binária
17 | Compensação Harmônica Completa | Binary Output | Classe 0 | Binária
18 | Aciona Ventilador Painel | Binary Output | Classe 0 | Binária
19 | Aciona Ventilador Ponte | Binary Output | Classe 0 | Binária
Analog Input
Id | Informação | Tipo de dado | Classe | Tipo de Variável
0 | Tensão Fase A | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
1 | Tensão Fase B | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
2 | Tensão Fase C | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
3 | Corrente Fase A | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
4 | Corrente Fase B | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
5 | Corrente Fase C | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
6 | Corrente Neutro | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
7 | THD Tensão Fase A | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
8 | THD Tensão Fase B | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
9 | THD Tensão Fase C | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
10 | THD Corrente Fase A | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
11 | THD Corrente Fase B | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
12 | THD Corrente Fase C | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
13 | Desequilíbrio Negativo | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
14 | Desequilíbrio Zero | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
15 | Tensão Link CC | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
16 | Temperatura Ponte | Analog Input | Classe 0 | 32-bit (float)
17 | Estado Atual de Operação | Analog Input | Classe 1 | 16-bit (inteiro sem sinal)
18 | Modo Reativo | Analog Input | Classe 1 | 16-bit (inteiro sem sinal)
19 | Modo Harmônicos | Analog Input | Classe 1 | 16-bit (inteiro sem sinal)
20 | Código de Falta | Analog Input | Classe 1 | 16-bit (inteiro sem sinal)
Analog Output
Id | Informação | Tipo de dado | Classe | Tipo de Variável
0 | Referência de Regulação de Tensão | Analog Output | Classe 2 | 32-bit (float)
1 | Limite Corrente Desequilíbrio Neg. | Analog Output | Classe 2 | 32-bit (float)
2 | Limite Corrente Desequilíbrio Zero | Analog Output | Classe 2 | 32-bit (float)
3 | Limite Corrente Reativo | Analog Output | Classe 2 | 32-bit (float)
4 | Limite Corrente Harmônico | Analog Output | Classe 2 | 32-bit (float)